## 流れ (hidden)
給水装置工事の流れ
① 申請書受付
| ② 現場確認、道路占用使用許可申請書提出 | 現場
③ 給水装置工事受付システムに入力・納付書発行
④ 納入通知書を渡す
⑤ 入金確認 着手届に領収書添付
⑥ 着手届の提出
～工事着手～
⑦ 着手日までに指定店が行うこと
| ⑧ 工事当日 | 現場
～工事終了～
⑨ 竣工預かり
| ⑩ 竣工確認 | 現場
⑪ 開栓の手続き
⑫ 発注伝票・還付
～終了～
※その後二宮さんがスキャンし徳永さんが入力を行いファイルに綴る。

## フロー (hidden)
給水工事フロー
① 申請書受付
② 現場確認、道路占用使用確認
③給水装置工事受付システムに入力
|  | 市納金有り | [6 empty] | 市納金なし
| ④ 納入通知書を渡す | [8 empty] | ⑨ 竣工預かり
| ⑤ 入金確認 | [8 empty] | ⑩ 竣工確認
一次側工事なし
工事有り
| ⑥ 着手届の受理 | [8 empty] | ⑪ 開栓の手続き
| ⑦ 着手日までに指定店が行うこと |  |  |  | ⑨ 竣工預かり
| ⑧ 工事当日 |  |  |  | ⑩ 竣工確認
| ⑨ 竣工預かり |  |  |  | ⑪ 開栓の手続き
⑩ 竣工確認
⑪ 開栓の手続き
⑫ 発注伝票・還付
給水工事フロー（舗装先行）
|  |  | ① 申請書受付 |  |  |  |  | ①' 申請書受付
開発・局協議書確認
|  |  | ② 現場確認 道路占用使用提出 |  |  |  |  | ②' 現場確認
|  | 一次側 | [6 empty] | 二次側
| ③ 給水装置工事受付システムに入力 | [6 empty] | ③ 給水装置工事受付システムに入力
| ④ 納付書を渡す | [8 empty] | ⑨ 竣工預かり
| ⑤ 入金確認 | [8 empty] | ⑩ 竣工確認
| ⑥ 着手届の受理 | [8 empty] | ⑪ 開栓の手続き
⑦ 着手日までに指定店が行うこと
⑧ 工事当日
⑨ 竣工預かり
二次側受付へ
⑩ 竣工確認
⑫ 発注伝票・還付

## ① (hidden)
① 申請書受付
職員で各書類の確認を行う。
職員がいない場合は給水装置工事申請書受付簿に記入し、カウンターにある箱に入れる。
必要書類
| ・申請書 | 見本の赤文字を確認 |  |  |  | ・道路本復旧工事施工について
・建築確認済証（表紙・二面） または、舗装先行に伴う誓約書
・本復旧施工（申請者本復旧工事施工申出書又は水道局施工依頼書）
| ・平面図、断面図 |  |  | （水道管以外の埋設物も表示の事）
| ・道路占用、使用許可申請書 |  |  |  | 道路占用2部 |  |  |  | 道路使用2部 |  |  |  | 水道局控え1部
[5 empty] | ・表紙 |  |  |  | ・表紙 |  |  |  | ・占用表紙
※私道の場合道路使用のみで 私道の承諾書のコピーを添付 |  |  |  |  | ・位置図 |  |  |  | ・位置図 |  |  |  | ・使用表紙
[5 empty] | ・平面、断面図 |  |  |  | ・平面、断面図 |  |  |  | ・位置図
[5 empty] | ・埋設協議書 |  |  |  | ・交通処理図 |  |  |  | ・平面、断面図
[5 empty] | 又は３４条協議 |  |  |  | ・緊急連絡体制表 |  |  |  | ・交通処理図
・埋設協議書
又は３４条協議
| 場合により不要 | [11 empty] | ・緊急連絡体制表
・建築確認済証 建物以外（駐車場など）、舗装先行（一次側）の場合は不要
・道路占用、使用許可申請書 掘削工事を行わない場合不要（既設そのまま利用など）
場合により必要
| ・φ１３使用の確約書 | [5 empty] | ・舗装先行誓約書
| 既設φ１３を利用するときに必要 | [5 empty] | 舗装先行工事の場合誓約書が必要
| ・私道の承諾書 | [5 empty] | ・区長協議
| 私道での掘削占用の場合承諾が必要 | [5 empty] | 私道、通行止めの場合必要
| ・三階一戸建給水誓約書 | [5 empty] | ・水利組合の承諾書 |  |  |  | )
| 三階一戸建（直圧）でいく場合必要 | [5 empty] | （水路を通る場合） |  |  |  |  | 法定外へ
・区長の承諾書
（里道を通る場合）
| 国・府道の場合 |  | 国・府道の場合は道路占用の書類が増えます
| 道路占用2部 |  |  | 道路使用2部 |  |  |  | 決済用1部
| ・表紙 |  |  | ・表紙 |  |  |  | ・占用表紙
| ・３４条協議 |  |  | ・位置図 |  |  |  | ・使用表紙
| ・位置図 |  |  | ・平面、断面図 |  |  |  | ・位置図
| ・平面、横断図、断面図 |  |  | ・交通処理図 |  |  |  | ・平面、断面図
| ･土工図 |  |  | ・緊急連絡体制表 |  |  |  | ・交通処理図
| ・写真 | [6 empty] | ・３４条協議
| ・前回の許可 | [6 empty] | ･土工図 |  | 太字は、水道局で作成する。
| ・占用物件調査 |  |  | 既設管・新設管を記入 |  |  |  | ・写真
| ・仕様書 | [6 empty] | ・前回の許可 |  |  | ・道路占用料免除申請書
| ･土工図 | [6 empty] | ・占用物件調査 |  |  | ・写真
| ・道路占用料免除申請書 | [6 empty] | ・仕様書
| ・写真 | [6 empty] | ･土工図

## 給水申請
[5 empty] | 起案日 |  | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 決裁日 |  |  | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
|  | 決裁欄 |  | 水道技術管理者 |  | 課 長 |  |  |  | 担当長 |  |  | 担当者 |  |  |  | 確認欄 |  | 責任者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 受付者
誓約事項
[31 empty] | ・ | 給水に関する一切の事項について、関係法令及び市の条例、規程等を遵守します。
[31 empty] | ・ | 緊急やむを得ない場合の給水制限、停止、断水により、濁り水等の損害が生じても、水道事業
| ※配水区域 |  | （ | [5 empty] | ） | [22 empty] | に対して賠償を請求しません。
水栓番号 |  | ※ |  |  | － | [7 empty] | 調定番号 |  |  | ※ |  |  |  | － |  |  |  |  | － | [5 empty] | ・ | 配水管より分岐した給水管を含む給水装置は私の所有物ですので、修理等維持管理はすべて自
費で行います。
給 水 装 置 工 事 申 請 書 | [30 empty] | ・ | 土地及び建物について、給水管の分岐及び埋設通過により、利害関係等で本給水装置の使用に
支障が生じた場合は当事者間で解決します。
[31 empty] | ・ | 水道メーターの設置場所にメーターの検針又は修繕に支障を来たすような物を置かないように
羽曳野市水道事業 羽曳野市長 様 | [18 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  | します。もし、市よりこのことについて、指摘されたときは、直ちに自己の責任において処理
します。
[31 empty] | ・ | 住宅を増改築し、門、塀等の工作物を設け、又は植樹しようとするときは、水道メーターの検
下記の羽曳野市指定給水装置工事事業者をもって、申請手続き、市納金の納付並びに還付、施工に関する権限を委任し、羽曳野市水道事業給水条例及び同条例施行規程、並びに裏面記載事項を遵守の上、次のとおり申請します。 | [31 empty] | 針又は取替えが困難にならないようにします。もし、後日メーターの検針等に障害となること
が判明したときは、市の指示に従い、メーター等を移設します。また、これらにかかる費用に
ついて、一切自己負担で行います。
[14 empty] | 〒 |  |  | － | [13 empty] | ・ | この給水装置を第三者に譲渡する場合は、譲受人に対して、誓約、承諾事項並びに本申請内容
[9 empty] | 申請者 |  |  |  |  | 住所 | [17 empty] | をすべて継承します。
フリガナ
氏名
[14 empty] | 電話 |  |  |  | － |  |  |  | － | [8 empty] | 承諾事項
[10 empty] | （自署しない場合又は法人である場合は、記名押印してください。） | [20 empty] | ・ | 給水停止等の止水行為について、水道事業が分水栓または敷地内止水栓にて行うことには、異
議なく承諾します。
[31 empty] | ・ | 水道事業が必要と認め、通知なく修繕及びその他必要な処理を行った場合は異議なく承諾しま
（申請地は、建築確認済証に記載された建築場所（地番標記）を記入して下さい。） | [31 empty] | す。
申請地 | [30 empty] | ・ | 水道料金に関する各戸メーターの検針及び計量法に基づくメーター交換業務において、水道事
業職員及び水道事業より委託された者が、土地または建物に立ち入ることを承諾します。
[31 empty] | ・ | 分担金や各手数料等については、羽曳野市水道事業給水条例を契約の内容とすることを承諾し
工 種 |  |  |  | 新設 |  | 改造 |  |  |  | 撤去 |  | 用 途 |  |  |  |  | 一般用 |  |  |  |  | その他 |  |  | （ |  |  |  | ） |  |  | ます。
[31 empty] | ・ | 当該申込みにおいて記入された個人に関する情報について、給水装置工事の施工に伴う事務の
建築確認 |  |  | 第 |  |  | 号 | 給水方式 |  |  |  |  | 直圧 |  |  | 受水槽 |  |  | （ |  |  | ㎥ | ） | 口径 | [6 empty] | ㎜ |  | ほか、水道事業の運営に係る事務に利用することを承諾します。
内 容 |  |  |  | 住宅 |  | 店舗 |  |  |  | 共同住宅 |  |  | （ |  |  | 戸 | ） |  | その他 |  |  | （ | [6 empty] | ）
添付書類
道路占用 |  |  |  | 市道 |  | 国道 |  |  |  | 府道 |  |  | 私道 |  |  | 里道 |  |  |  | 水路 | [10 empty] | ・ |  | ３階一戸建専用住宅直結給水申請書
[31 empty] | ・ |  | 誓約書 | 【 | ３階一戸建専用住宅直結給水 | 】
※ 市 納 金 内 訳 | [8 empty] | 指定給水装置工事事業者 | [21 empty] | ・ |  | 誓約書 | 【 | 水圧不足・出水不良 | 】
[11 empty] | 住所 | [19 empty] | ・ |  | 誓約書 | 【 | 私有地掘削・土地使用 | 】
設計審査手数料 | [7 empty] | 円 |  |  | 名称 | [16 empty] | ㊞ |  |  | ・ |  | 誓約書 | 【 | 建築確認未提出 | 】
[11 empty] | 指定番号 |  |  |  |  | 第 | [7 empty] | 号 | [6 empty] | ・ |  | 誓約書 | 【 | 舗装先行工事 | 】
竣工検査手数料 | [7 empty] | 円 |  |  | 代表者名 | [19 empty] | ・ |  | 土地掘削及び通過承諾書
[11 empty] | 電話 | [7 empty] | － |  |  |  | － | [7 empty] | ・ |  | 道路本復旧工事（申請者施工）について
分 担 金 | [7 empty] | 円 |  |  | 主任技術者名 | [19 empty] | ・ |  | 水理計算書
[11 empty] | 免状交付番号 |  |  |  |  | 第 | [7 empty] | 号 | [6 empty] | ・ |  | 申請図面
道路復旧費 | [7 empty] | 円 | [22 empty] | ・ |  | 付近図
[11 empty] | 特記事項 | [19 empty] | ・ |  | 建築確認済証（表紙、第2面の一枚目）
合計金額 | [7 empty] | 円 | [22 empty] | ・ |  | （ |  |  | ）
[31 empty] | ・ |  | （ |  |  | ）
※備考 | [21 empty] | ※検収 | [8 empty] | ・ |  | （ |  |  | ）
[31 empty] | ・ |  | （ |  |  | ）
[31 empty] | ・ |  | （ |  |  | ）
[31 empty] | ・ |  | （ |  |  | ）
両面印刷可 | [23 empty] | ※ | は水道局使用欄
|  |  |  | 低区系 | [24 empty] | 号地
|  |  |  | 高区上部系 | [24 empty] | 号室
高区下部系
壺井系

## ② (hidden)
② 現場確認、道路占用使用許可申請書提出
現場確認
| ・舗装復旧確認 (府道・国道・里道など） | [5 empty] | （市納金徴収のため）
新設でも改造でも道路を掘削して工事がある場合に確認
（道路幅員・舗装幅・水道本管位置・他埋設管 等）
・メータ確認
改造の場合既設のメータの場所、メータ番号を確認
・鉛管確認
改造の場合現場に行く前にWATERSで調べたとき鉛管だった場合確認
鉛管の場合止水栓の淵を触ってみてザラザラしていたり黒いテープで止めていた場合 鉛管の可能性あり
・道路占用、使用許可申請書確認
道路占用、使用許可申請書と現場との相違がないか確認する
道路占用、使用許可申請提出
（市道の場合）
１、道路占用、使用許可申請書を（経由印必要）道路課へ持っていく（指定店）
２、道路課に警察協議を取りにいき警察協議を警察へ持っていく（指定店）
３、警察に警察協議を取りにいき道路課へ持っていき占用許可申請書をもらう
（指定店）
（府道の場合）
道路占用、道路使用がある場合富田林土木と警察に提出しに行く。
１、道路占用、使用を富田林土木事務所へ持っていく（水道局）
２、富田林土木事務所から返ってきたら指定店に連絡し、指定店が警察へ持っていく
３、指定店が道路使用許可を警察から取ってきたら水道局が富田林土木事務所へ持っていく
| 道路復旧確認 | [9 empty] | 最小復旧値
| 道路の復旧の面積、舗装の種類を調べ、わかる様に申請書に記入。 | [9 empty] | 市道の場合2.0m
府道の場合2.4m
（例） |  | 市道
道路復旧部分
A宅の場合
2.0 × 2.0 × **** × 1.08
| 半幅 |  | 掘削幅 | E-2 の値段 | 消費税 |  |  | 1円以下切捨て
B宅の場合
| 4.0 × 2.0 × **** × 1.08 | [6 empty] | ※ 小断でも幅員4.0ｍ未満の場合は全幅復旧
| 全幅 |  | 掘削幅 | E-2 の値段 | 消費税 |  |  | 1円以下切捨て
C宅の場合
4.0 × 4.2 × **** × 1.08
| 全幅 |  | 掘削幅 | E-2 の値段 | 消費税
※ 一次本復旧施工も可能
（例） |  | 府道
B-1工法
F-2工法
| D宅の場合 | [5 empty] | （0.35+0.35）
（8.0 × 1.7 × **** ＋ 8.0 × 0.7 × **** ）× 1.05
| 全幅 |  | 掘削幅 | B-1 の値段 |  | 全幅 | 掘削幅 |  | F-2 の値段 | 消費税 |  | 1円以下切捨て
※給水管布設復旧の考え方（例 市道）
3.0m
本管
A宅
B宅
給水管
１～２週間
１～２週間
２～３週間
１～２週間
E-2工法
1.0m
3.0m
本管
A宅
B宅
給水管
E-2工法
1.0m
3.0m
本管
C宅
給水管
4.2m
0.6m
0.6m
2.0m
6.0m
本管
D宅
給水管
0.5ｍ
0.6ｍ
0.6ｍ
0.35ｍ
0.35ｍ
1.7ｍ
本管
給水管
2.0ｍ
0.9ｍ
0.55ｍ
0.55ｍ
0.75ｍ
0.75ｍ
0.9m
2.4ｍ
0.5ｍ
Note on F102: 3097

## ③ (hidden)
③ 給水装置工事受付システムに入力、納入通知書発行
１、給水装置工事受付システムに入力（別紙参照）
２、納入通知書を印字する
３、申請書に水栓番号のシールをホッチキスでとめる
４、申請書、納入通知書をセットにし決裁
６、決裁後納入通知書に公印をもらう
道路復旧費について
私道・市道の場合は、申請者が道路本復旧を行うため基本は、取らない。
（道路本復旧申請者施工申出書が必要。）
府道・国道・里道等水道局名で申請するものは道路復旧費を徴収する。
（道路本復旧申請者施工申出書があっても徴収する。還付で処理すること）
他のパターンでの注意点
１、口径変更
φ１３→φ２０の場合
|  |  | ※ | 分担金が197,400円（税込）からφ１３の157,500円（税込）を差し引いて計算
197,400－157,500＝39,900
審査手数料5,300円 竣工検査手数料21,100円 分担金39,900円 計66,300円
引き込みが（止水栓）φ１３なのかφ２０に替えたのか現場確認が必要
2,既設メータを同口径で使用する場合（二次側施工のみ）
|  |  | ※ | 市納金は発生しない
φ２０→φ２０の場合（移設・改良工事で止水栓が20mmが設置されている場合）
φ１３→φ13の場合出水不良に対する確約書が必要。
|  |  | ※ | 検針ができない場所にある場合は移設が必要
その場合は市納金が発生する。設計審査・竣工検査手数料が必要。

## ④⑤ (hidden)
④ 納付書を渡す ⑤ 入金確認
| １、 | 委任状がある場合は、納入通知書を指定店に渡す。
委任状がない場合は、納入通知書を申請者に渡す。
２、入金を確認
着手届に領収書を添付させる。
| ３、 | 給水装置工事受付システムに入力
入金確認後、給水装置工事受付システムに入力。

## ⑥ (hidden)
⑥ 着手届の受理
１、指定店から工事の着手届をもらう。工事日をカレンダーに記入。
（入金確認を行うこと）
２、領収書のコピーが添付されているか確認。
３、道路占用・使用許可書（許可条件も必要）写しを確認。
受取る書類
1.着手届
2.納入通知書の領収書（コピー）
3.道路占用・使用許可書（コピー）
・道路占用許可書の表紙
・道路占用許可書の舗装復旧基準
・道路使用許可書の表紙
・道路使用許可書の許可条件、交通処理図

## ⑦ (hidden)
⑦ 着手日までに指定店が行うこと
１、近隣住民への広報
２、他埋設企業への施工通知の届出（指定店）
大阪ガス・関西電力・NTT・下水道・大阪府水道企業団等
| ３、 | 関係官庁への届け出 夜間工事や通行止め工事の場合
近鉄バス・環境衛生課（ゴミ・し尿など）・消防署等

## ⑧ (hidden)
⑧ 工事当日
１、午前中に材料検査＋現場の進行状況確認（水圧検査がいつ頃になるかなど）。
２、水圧検査確認・水質検査（残留塩素等）。
水圧テスト 0.1MPａの落ちまで合格 （0.75→０.65)
３、穿孔状況確認（洗管で切屑がでてるか、水は濁ってないか）
仮復旧例
４、写真はちゃんと撮っているか確認。
| ５、舗装は発注か還付かを確認 | （復旧範囲を現場に表示しておく）
| ※ | 細かい事は｢給水工事標準施工図｣を参照
|  | 水圧テストは分水栓から掛けない |  |  |  | （止水栓から）
PPの場合面取りや穿孔後の切屑を確認
※転圧は20cm以下毎に行う事
黒板記入例
| 羽曳野市水道事業給水管引込工事 |  |  |  |  | 羽曳野市水道事業給水管引込工事
| 申請者住所 |  |  |  |  | 申請者住所
| 申請者氏名 |  |  |  |  | 申請者氏名
| 穿孔状況ドレン状況 or 密着コア挿入状況 or 埋設シート工 |  |  |  |  | 本管・分岐口径
| 水栓番号 |  |  |  |  | 水栓番号
| 業者名 |  |  |  |  | 業者名
| 羽曳野市水道事業給水管引込工事 |  |  |  |  | 工事写真
| 申請者住所 |  |  |  |  | ・水圧テスト
| 申請者氏名 |  |  |  |  | ・穿孔状況（ドレン状況）
| 水圧テスト |  |  |  |  | ・密着コア挿入（コアがある場合のみ）
|  |  |  | Mpa | 時間 | ・融着状況（ポリエチレン管のみ）
| 予圧開始 |  | 0.75 |  | 11：00 | ・寄り、深さ
| 予圧終了 |  | 0.71 |  | 11：03 | ・配管状況
| 本検査 |  | 0.75 |  | 11：04 | ・埋設シート
| 検査終了 |  | 0.73 |  | 11：14 | 仮復旧路盤含む
水栓番号
| 業者名 |  |  |  |  | 水圧テストは,予圧3分間以上、本圧10分間とする。
H=
L=
３０ｃｍ
３０ｃｍ
埋設シート
再生砂
再生砕石

## ⑨⑩ (hidden)
⑨ 竣工預かり 一次側・二次側
チェック箇所
左面 | ・申請者名・申請場所・水栓番号
・必要な写真があるか（一次側）
| ・平面図の各栓までの距離 |  | 赤矢印
・平面図の止水栓位置（境界からの距離が書いているか）
右面 | ・チェック項目にちゃんとチェックされてるか
共通事項の１．２．３．４．５．６．７．８．９．１０．１１
分岐の１（コアがない場合不）２．３（二次側の場合不）
分岐～メータの１．２．３．４（二次側の場合不）
メータ以降の１．２．３．４（一次側の場合不）
水質水圧の１（二次側の場合不）２
その他の１・２（一次側の場合不）
・主任技術者の氏名、印があるか
・自主検査日が記入されているか
・指定店名を記載してもらう
⑩ 竣工確認
１、現場確認
|  | 止水栓、コン柱、給湯器などの位置が間違っていないか確認。 |  | （竣工図どおりか）
メータBOXの下にレンガが入っているか。二次側にエラスジョイントが入っているか確認
残留塩素確認（メータが付いていない場合は後日確認）。
２、竣工の決裁を回す。
３、戻ってきたら検査済のハンコを押す。
４、給水装置工事受付システムに入力（別紙参照）。

## ⑪ (hidden)
⑪ 開栓の手続き
１、開栓用紙（ブルー）を持ってくるのでその申請書をだす。
竣工検査 担当者印が必要。
２、竣工検査が終わっているか確認。
３、開栓用紙をチェック（別紙参照）
４、申請書のコピーを添付し総務(お客さまセンター）に持っていってもらう。
５、申請書に出庫日を記入し、給水装置工事受付システムに入力。
※ 新設の場合は先に下水道部総務課で経由印もらう。
工事用がついている・・・新設の場合が多い。
青メータがついている・・・既設

## ⑫ (hidden)
⑫ 小破発注伝票・還付
発注伝票
１、発注伝票記入（別紙参照）。
２、申請書のコピー、位置図を作る。
３、発注伝票の下2枚と位置図を付けてカウンター横の箱に入れておく。
４、舗装業者が施工
５、舗装業者より請求が来たら現場確認を行い決済を回す。
還付
１、現場に行って舗装が終わってるか確認。
２、給水装置工事受付システムで竣工日出庫日等入ってるか確認。
３、納付通知書一覧で修正（別紙参照）。
４、給水装置工事受付システムで還付一覧で通知書をを印字。
５、通知書が回ってくるので申請書とあわせて決裁を回す。
６、工務課で回ったら総務課（財務担当）に回す。
７、そこでもいけたら還付台帳（緑のファイル）にいれて保管。
８、業者に還付完了の連絡をいれる。
９、業者が取りに来たら一面に受領印と日付を書いてもらい二、三面を渡す。
※銀行振り込みか手渡しかで書く場所が異なることを説明

## 給水申請 (記入例)
[5 empty] | 起案日 |  |  | 令和 |  | 5 |  | 年 | 11 |  | 月 | 11 | 日 |  | 決裁日 |  |  | 令和 |  | 5 |  | 年 | 11 |  | 月 | 11 |  | 日
|  | 決裁欄 |  | 水道技術管理者 |  |  | 課 長 |  |  |  | 担当長 |  |  |  | 担当者 |  |  |  | 確認欄 |  | 責任者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 受付者
誓約事項
[33 empty] | ・ | 給水に関する一切の事項について、関係法令及び市の条例、規程等を遵守します。
[33 empty] | ・ | 緊急やむを得ない場合の給水制限、停止、断水により、濁り水等の損害が生じても、水道事業
| ※配水区域 |  | （ | 低区系 | [5 empty] | ） | [23 empty] | に対して賠償を請求しません。
水栓番号 |  | ※ | 5 |  | － | 1111 | [8 empty] | 調定番号 |  |  | ※ | 1111 |  |  | － | 1 |  |  |  | － | 0 |  |  |  |  | ・ | 配水管より分岐した給水管を含む給水装置は私の所有物ですので、修理等維持管理はすべて自
費で行います。
給 水 装 置 工 事 申 請 書 | [32 empty] | ・ | 土地及び建物について、給水管の分岐及び埋設通過により、利害関係等で本給水装置の使用に
支障が生じた場合は当事者間で解決します。
[33 empty] | ・ | 水道メーターの設置場所にメーターの検針又は修繕に支障を来たすような物を置かないように
羽曳野市水道事業 羽曳野市長 様 | [20 empty] | 令和 |  | 5 |  | 年 | 11 |  | 月 | 11 |  | 日 |  |  | します。もし、市よりこのことについて、指摘されたときは、直ちに自己の責任において処理
します。
[33 empty] | ・ | 住宅を増改築し、門、塀等の工作物を設け、又は植樹しようとするときは、水道メーターの検
下記の羽曳野市指定給水装置工事事業者をもって、申請手続き、市納金の納付並びに還付、施工に関する権限を委任し、羽曳野市水道事業給水条例及び同条例施行規程、並びに裏面記載事項を遵守の上、次のとおり申請します。 | [33 empty] | 針又は取替えが困難にならないようにします。もし、後日メーターの検針等に障害となること
が判明したときは、市の指示に従い、メーター等を移設します。また、これらにかかる費用に
ついて、一切自己負担で行います。
[16 empty] | 〒 | 583 |  | － | 8585 | [12 empty] | ・ | この給水装置を第三者に譲渡する場合は、譲受人に対して、誓約、承諾事項並びに本申請内容
[10 empty] | 申請者 | [5 empty] | 住所 | 羽曳野市誉田４丁目１番１号 | [16 empty] | をすべて継承します。
[16 empty] | フリガナ |  | ﾊﾋﾞｷﾉ ｲﾁﾛｳ
[16 empty] | 氏名 |  | 羽曳野 一郎
[16 empty] | 電話 | 06 |  |  | － | 1111 |  |  | － | 1111 | [7 empty] | 承諾事項
[11 empty] | （自署しない場合又は法人である場合は、記名押印してください。） | [21 empty] | ・ | 給水停止等の止水行為について、水道事業が分水栓または敷地内止水栓にて行うことには、異
議なく承諾します。
[33 empty] | ・ | 水道事業が必要と認め、通知なく修繕及びその他必要な処理を行った場合は異議なく承諾しま
（申請地は、建築確認済証に記載された建築場所（地番標記）を記入して下さい。） | [33 empty] | す。
申請地 |  |  | 羽曳野 |  |  | 市 | 誉田４丁目１番１ | [20 empty] | 103 |  |  | 号室 |  | ・ | 水道料金に関する各戸メーターの検針及び計量法に基づくメーター交換業務において、水道事
業職員及び水道事業より委託された者が、土地または建物に立ち入ることを承諾します。
[33 empty] | ・ | 分担金や各手数料等については、羽曳野市水道事業給水条例を契約の内容とすることを承諾し
工 種 |  |  |  | 新設 |  |  | 改造 |  |  |  | 撤去 |  |  | 用 途 |  |  |  |  | 一般用 |  |  |  |  | その他 |  |  | （ |  |  |  | ） |  |  | ます。
[33 empty] | ・ | 当該申込みにおいて記入された個人に関する情報について、給水装置工事の施工に伴う事務の
建築確認 |  |  | 第 | 〇〇〇11111 |  |  | 号 | 給水方式 | [5 empty] | 直圧 |  |  | 受水槽 |  |  | （ | 5 |  | ㎥ | ） | 口径 |  |  |  | 25 |  |  | ㎜ |  | ほか、水道事業の運営に係る事務に利用することを承諾します。
内 容 |  |  |  | 住宅 |  |  | 店舗 |  |  |  | 共同住宅 |  |  |  | （ | 10 |  | 戸 | ） |  | その他 |  |  | （ | [6 empty] | ）
添付書類
道路占用 |  |  |  | 市道 |  |  | 国道 |  |  |  | 府道 |  |  |  | 私道 |  |  | 里道 |  |  |  | 水路 | [10 empty] | ・ |  | ３階一戸建専用住宅直結給水申請書
[33 empty] | ・ |  | 誓約書 |  | 【 | ３階一戸建専用住宅直結給水 | 】
※ 市 納 金 内 訳 | [9 empty] | 指定給水装置工事事業者 | [22 empty] | ・ |  | 誓約書 |  | 【 | 水圧不足・出水不良 | 】
[12 empty] | 住所 | [5 empty] | 羽曳野市誉田１丁目１番１号 | [14 empty] | ・ |  | 誓約書 |  | 【 | 私有地掘削・土地使用 | 】
設計審査手数料 |  |  | 5300 | [5 empty] | 円 |  |  | 名称 | [5 empty] | （株）羽曳野水道 | [11 empty] | ㊞ |  |  | ・ |  | 誓約書 |  | 【 | 建築確認未提出 | 】
[12 empty] | 指定番号 | [5 empty] | 第 | 123123 | [6 empty] | 号 | [6 empty] | ・ |  | 誓約書 |  | 【 | 舗装先行工事 | 】
竣工検査手数料 |  |  | 21100 | [5 empty] | 円 |  |  | 代表者名 | [5 empty] | 水道 一子 | [14 empty] | ・ |  | 土地掘削及び通過承諾書
[12 empty] | 電話 | [5 empty] | 012 |  |  | － | 345 |  |  | － | 6789 | [6 empty] | ・ |  | 道路本復旧工事（申請者施工）について
分 担 金 |  |  | 583000 | [5 empty] | 円 |  |  | 主任技術者名 | [5 empty] | 水道 一子 | [14 empty] | ・ |  | 水理計算書
[12 empty] | 免状交付番号 | [5 empty] | 第 | 12345678 | [6 empty] | 号 | [6 empty] | ・ |  | 申請図面
道路復旧費 |  |  | 0 | [5 empty] | 円 | [23 empty] | ・ |  | 付近図
[12 empty] | 特記事項 | [20 empty] | ・ |  | 建築確認済証（表紙、第2面の一枚目）
合計金額 |  |  | 609400 | [5 empty] | 円 | [23 empty] | ・ |  | （ | 受水槽仕様書 |  |  | ）
[33 empty] | ・ |  | （ | 受水槽用ポンプ仕様書 |  |  | ）
※備考 | [23 empty] | ※検収 | [8 empty] | ・ |  | （ |  |  |  | ）
[33 empty] | ・ |  | （ |  |  |  | ）
[33 empty] | ・ |  | （ |  |  |  | ）
[33 empty] | ・ |  | （ |  |  |  | ）
両面印刷可 | [25 empty] | ※ | は水道局使用欄
|  |  |  | 低区系 | [26 empty] | 号地
|  |  |  | 高区上部系 | [26 empty] | 号室
高区下部系
壺井系
A４（両面印刷）で提出してください
赤字箇所を記入してください
戸建て開発地、２階以下の共同住宅等は、
号地・号室を記入してください。

## 付近図
申請者名 |  | 申請地
付 近 図
N

## 完了届・自主検査記録表
[5 empty] | 起案日 |  | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 | 日 |  | 決裁日 |  | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
|  | 決裁欄 |  | 水道技術管理者 |  | 課 長 |  |  | 担当長 |  |  |  | 担当者 |  |  | 確認欄 | 責任者 |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 受付者
給水装置工事主任技術者が行う自主検査記録表
| ※配水区域 |  | （ |  |  |  |  | ） | [20 empty] | 羽曳野市指定給水装置工事事業規者規程第１２条第１項第４号に基づき、給水装置工事を点検したので次のとおり報告します。
水栓番号 |  |  |  |  | － | [7 empty] | 調定番号 |  | ※ |  |  | － |  |  |  | －
給 水 装 置 工 事 完 了 届
申請地
申請者
羽曳野市水道事業 羽曳野市長 様 | [16 empty] | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | 水栓番号 |  |  |  | － |  | 検査年月日 |  | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日
指定給水装置工事事業者
住所
下記の申請地における給水装置工事が完了しましたので、羽曳野市指定給水装置工事事業規者規程第１２条第１項第４号に基づき、完了の報告します。 | [28 empty] | 名称
[29 empty] | 指定給水装置工事主任技術者 |  |  |  | 免状交付番号 |  | 第 |  |  | 号
氏名
指定給水装置工事事業者
[10 empty] | 住所 | [17 empty] | 検査の内容（適合またはよいは○） | [11 empty] | 結果
[10 empty] | 名称 | [14 empty] | 印 |  |  | 完成図書類
[10 empty] | 指定番号 |  |  |  |  | 第 | [5 empty] | 号 | [7 empty] | 1. |  | 必要な図書が揃っている
[10 empty] | 代表者名 | [18 empty] | 2. |  | 主要使用材料と工事竣工図の配管口径、経路、構造などに誤りがない。
[10 empty] | 電話 | [6 empty] | － |  |  | － | [8 empty] | 3. |  | 工事竣工図には各部分の材料・口径・延長距離を記入している。
[10 empty] | 主任技術者名 | [18 empty] | 4. |  | 方位の記入
[10 empty] | 免状交付番号 |  |  |  |  | 第 | [5 empty] | 号 | [7 empty] | 5. |  | 給水管及び給水用具の位置は、図面と適合している。
[29 empty] | 6. |  | 給水管及び給水用具は、性能基準適合品を使用している。
（申請地は、建築確認済証に記載された建築場所（地番標記）を記入して下さい。） | [27 empty] | 配管
申請地 | [28 empty] | 7. |  | 給水管は、所定の埋設深さが確保されている。
[29 empty] | 8. |  | メータが水平に取り付け可能で、検針・取替が容易にできる。
申請者 | [13 empty] | 完了 年月日 |  |  |  | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | 9. |  | メータ及びボックス類の維持管理が容易な場所に取り付け・設置されている。
[29 empty] | 10. |  | 直結止水栓は、メータを取り付けても開閉が容易にできる。
工 種 |  |  |  | 新設 |  | 改造 |  |  | 撤去 |  |  | 用 途 |  |  |  | 一般用 |  |  | その他 |  |  | （ |  |  |  | ） |  |  | 11. |  | クロスコネクションがされていない。
[29 empty] | 12. |  | 継ぎ手箇所において、適切な接合・接続がされている。
給水方式 |  |  |  | 直圧 |  | 受水槽 |  | （ |  |  | ㎥ | ） |  | 口径 |  |  |  |  | ㎜ | [9 empty] | 13. |  | 水の汚染・給水装置の破壊・浸食・凍結等の対策がされている。
[29 empty] | 14. |  | 配水管に影響を及ぼす恐れのあるポンプ等に直結されていない。
内 容 |  |  |  | 住宅 |  | 店舗 |  |  | 共同住宅 |  |  |  | （ |  | 戸 | ） | その他 |  | （ | [6 empty] | ） |  |  | 15. |  | 逆流防止用具の設置場所・吐水空間は良い。
[29 empty] | 16. |  | 水撃作用の発生する恐れがある場合、未然に防止できる。
道路占用 |  |  |  | 市道 |  | 国道 |  |  | 府道 |  |  |  | 私道 |  | 里道 |  |  | 水路 | [9 empty] | 給水器具
[29 empty] | 17. |  | 給水装置は各製造者による設置仕様どおりに取り付け、設置されている。
| 添付書類 | [26 empty] | 道路復旧
| ・ | 給水装置工事主任技術者が行う自主検査記録表 | [26 empty] | 18. |  | 管路の埋戻材・仮復旧の路盤材・舗装は、所定の材料、厚みである。
| ・ | 工事写真 | [25 empty] | 水圧・水質
| ・ | （ | [12 empty] | ） | [13 empty] | 19. |  | 1.75MPａによる水圧試験（１分間以上）で、漏水及び抜け等が無い。
| ・ | （ | [12 empty] | ） | [13 empty] | 20. |  | 臭気・味・色・濁りが観察により異常がない。
| ・ | （ | [12 empty] | ） | [14 empty] | 共通項目
両面印刷不可 |  |  |  | モノクロ印刷可 | [16 empty] | ※ | は水道局使用欄 | [7 empty] | １次側（道路掘削）工事項目
２次側（メータ以降内部）工事項目
○
－
|  | 低区系 | [23 empty] | 号地
|  | 高区上部系 | [23 empty] | 号室
高区下部系
壺井系

## 竣工図
給 水 装 置 工 事 竣 工 図
水栓番号 |  | － | 申請者 |  |  | 申請地
指定給水装置工事事業者 |  |  |  | 主任技術者名 |  |  | 免状交付番号 | 第 | 号
竣工平断面図 | （この範囲に図面が収まらない場合は、右の□にチェック印を入れ、別紙として図面を添付すること。）
（官民境界及び隣地からの止水栓のオフセットを必ず記載し、施工したものを朱書きすること。また、分水から各階の配管最遠水栓の延長がわかるように記すこと。）
（断面図は引込工事を行った場合に記入し、分水位置の配水管の寄りと深さを記入すること。）
(各部分の材料・口径・延長距離を記入すること。また、配管経路分岐部や材料変更部ごとについても延長距離がわかるようにすること。）
| 低区系 |  |  |  | 号地
| 高区上部系 |  |  |  | 号室
高区下部系
壺井系
別紙図面添付あり

## 完了届・自主検査記録表 (1次側のみ記入例)
[5 empty] | 起案日 |  |  | 令和 | 5 |  | 年 | 12 |  | 月 | 12 | 日 |  | 決裁日 |  | 令和 |  | 5 |  | 年 | 12 |  | 月 | 12 |  | 日
|  | 決裁欄 |  | 水道技術管理者 |  |  | 課 長 |  |  | 担当長 |  |  |  | 担当者 |  |  |  | 確認欄 | 責任者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 受付者
給水装置工事主任技術者が行う自主検査記録表
| ※配水区域 |  | （ | 低区系 |  |  |  |  | ） | [22 empty] | 羽曳野市指定給水装置工事事業規者規程第１２条第１項第４号に基づき、給水装置工事を点検したので次のとおり報告します。
水栓番号 |  |  | 2 |  | － | 169 | [7 empty] | 調定番号 |  |  | ※ | 1111 |  | － | 1 |  |  |  | － | 0
給 水 装 置 工 事 完 了 届
[31 empty] | 申請地 |  |  |  | 羽曳野 |  | 市 | 誉田４丁目１番１ | [10 empty] | 2 |  |  | 号地
[31 empty] | 申請者 |  |  |  |  | 羽曳野 一郎
羽曳野市水道事業 羽曳野市長 様 | [18 empty] | 令和 |  | 5 |  | 年 | 12 |  | 月 | 14 |  | 日 |  | 水栓番号 |  |  |  | 2 |  | － |  | 169 |  | 検査年月日 |  |  |  | 令和 | 5 | 年 | 12 |  | 月 | 12 |  | 日
指定給水装置工事事業者
[32 empty] | 住所 |  |  | 羽曳野市誉田１丁目１番１号
下記の申請地における給水装置工事が完了しましたので、羽曳野市指定給水装置工事事業規者規程第１２条第１項第４号に基づき、完了の報告します。 | [31 empty] | 名称 |  |  | （株）羽曳野水道
[32 empty] | 指定給水装置工事主任技術者 | [7 empty] | 免状交付番号 |  | 第 |  | 12345678 |  |  |  | 号
[40 empty] | 氏名 |  |  | 水道 一子
指定給水装置工事事業者
[11 empty] | 住所 | [5 empty] | 羽曳野市誉田１丁目１番１号 | [13 empty] | 検査の内容（適合またはよいは○） | [19 empty] | 結果
[11 empty] | 名称 | [5 empty] | （株）羽曳野水道 | [10 empty] | 印 |  |  | 完成図書類
[11 empty] | 指定番号 | [5 empty] | 第 | 123123 | [5 empty] | 号 | [7 empty] | 1. |  | 必要な図書が揃っている | [16 empty] | ○
[11 empty] | 代表者名 | [5 empty] | 水道 一子 | [14 empty] | 2. |  | 主要使用材料と工事竣工図の配管口径、経路、構造などに誤りがない。 | [16 empty] | ○
[11 empty] | 電話 | [5 empty] | 012 |  | － | 345 |  |  | － | 6789 | [7 empty] | 3. |  | 工事竣工図には各部分の材料・口径・延長距離を記入している。 | [16 empty] | ○
[11 empty] | 主任技術者名 | [5 empty] | 水道 一子 | [14 empty] | 4. |  | 方位の記入 | [16 empty] | ○
[11 empty] | 免状交付番号 | [5 empty] | 第 | 12345678 | [5 empty] | 号 | [7 empty] | 5. |  | 給水管及び給水用具の位置は、図面と適合している。 | [16 empty] | ○
[32 empty] | 6. |  | 給水管及び給水用具は、性能基準適合品を使用している。 | [16 empty] | ○
（申請地は、建築確認済証に記載された建築場所（地番標記）を記入して下さい。） | [30 empty] | 配管
申請地 |  |  | 羽曳野 |  |  | 市 | 誉田４丁目１番１ | [18 empty] | 2 |  |  | 号地 |  |  | 7. |  | 給水管は、所定の埋設深さが確保されている。 | [16 empty] | ○
[32 empty] | 8. |  | メータが水平に取り付け可能で、検針・取替が容易にできる。 | [16 empty] | ○
申請者 |  |  | 羽曳野 一郎 | [12 empty] | 完了 年月日 |  |  |  | 令和 |  | 5 |  | 年 | 12 |  | 月 | 13 |  | 日 |  | 9. |  | メータ及びボックス類の維持管理が容易な場所に取り付け・設置されている。 | [16 empty] | ○
[32 empty] | 10. |  | 直結止水栓は、メータを取り付けても開閉が容易にできる。 | [16 empty] | ○
工 種 |  |  |  | 新設 |  |  | 改造 |  |  | 撤去 |  |  | 用 途 |  |  |  |  | 一般用 |  |  |  | その他 |  |  | （ |  |  |  | ） |  |  | 11. |  | クロスコネクションがされていない。 | [16 empty] | －
[32 empty] | 12. |  | 継ぎ手箇所において、適切な接合・接続がされている。 | [16 empty] | ○
給水方式 |  |  |  | 直圧 |  |  | 受水槽 |  | （ | 5 |  | ㎥ | ） |  |  | 口径 |  |  | 25 |  |  | ㎜ | [9 empty] | 13. |  | 水の汚染・給水装置の破壊・浸食・凍結等の対策がされている。 | [16 empty] | ○
[32 empty] | 14. |  | 配水管に影響を及ぼす恐れのあるポンプ等に直結されていない。 | [16 empty] | －
内 容 |  |  |  | 住宅 |  |  | 店舗 |  |  | 共同住宅 |  |  |  | （ | 10 |  | 戸 | ） | その他 |  |  | （ | [6 empty] | ） |  |  | 15. |  | 逆流防止用具の設置場所・吐水空間は良い。 | [16 empty] | －
[32 empty] | 16. |  | 水撃作用の発生する恐れがある場合、未然に防止できる。 | [16 empty] | －
道路占用 |  |  |  | 市道 |  |  | 国道 |  |  | 府道 |  |  |  | 私道 |  |  | 里道 |  |  | 水路 | [10 empty] | 給水器具
[32 empty] | 17. |  | 給水装置は各製造者による設置仕様どおりに取り付け、設置されている。 | [16 empty] | －
| 添付書類 | [29 empty] | 道路復旧
| ・ | 給水装置工事主任技術者が行う自主検査記録表 | [29 empty] | 18. |  | 管路の埋戻材・仮復旧の路盤材・舗装は、所定の材料、厚みである。 | [16 empty] | ○
| ・ | 工事写真 | [28 empty] | 水圧・水質
| ・ | （ | [14 empty] | ） | [14 empty] | 19. |  | 1.75MPａによる水圧試験（１分間以上）で、漏水及び抜け等が無い。 | [16 empty] | －
| ・ | （ | [14 empty] | ） | [14 empty] | 20. |  | 臭気・味・色・濁りが観察により異常がない。 | [16 empty] | ○
| ・ | （ | [14 empty] | ） | [15 empty] | 共通項目
両面印刷不可 |  |  |  | モノクロ印刷可 | [19 empty] | ※ | は水道局使用欄 | [7 empty] | １次側（道路掘削）工事項目
２次側（メータ以降内部）工事項目
○
－
|  | 低区系 | [26 empty] | 号地
|  | 高区上部系 | [26 empty] | 号室
高区下部系
壺井系
A３で提出してください
納入通知書の摘要欄に
記載された番号を入力する
主任技術者が検査した日を入力する

## 竣工図 (1次側記入例)
給 水 装 置 工 事 竣 工 図
水栓番号 |  | 2 | － | 169 |  | 申請者 | 羽曳野 一郎 |  |  | 申請地 | 羽曳野 | 市 | 誉田４丁目１番１ |  |  |  | 2 | 号地
指定給水装置工事事業者 |  |  |  |  | （株）羽曳野水道 |  |  | 主任技術者名 |  | 水道 一子 |  |  |  | 免状交付番号 | 第 | 12345678 |  | 号
竣工平断面図 | （この範囲に図面が収まらない場合は、右の□にチェック印を入れ、別紙として図面を添付すること。）
（官民境界及び隣地からの止水栓のオフセットを必ず記載し、施工したものを朱書きすること。また、分水から各階の配管最遠水栓の延長がわかるように記すこと。）
（断面図は引込工事を行った場合に記入し、分水位置の配水管の寄りと深さを記入すること。）
(各部分の材料・口径・延長距離を記入すること。また、配管経路分岐部や材料変更部ごとについても延長距離がわかるようにすること。）
| 低区系 | [7 empty] | 号地
| 高区上部系 | [7 empty] | 号室
高区下部系
壺井系
別紙図面添付あり
N
A３で提出してください
施工個所を赤書きした完成図を記入してください
記入例

## 完了届・自主検査記録表 (2次側のみ記入例)
[5 empty] | 起案日 |  |  | 令和 | 5 |  | 年 | 12 |  | 月 | 12 | 日 |  | 決裁日 |  | 令和 |  | 5 |  | 年 | 12 |  | 月 | 12 |  | 日
|  | 決裁欄 |  | 水道技術管理者 |  |  | 課 長 |  |  | 担当長 |  |  |  | 担当者 |  |  |  | 確認欄 | 責任者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 受付者
給水装置工事主任技術者が行う自主検査記録表
| ※配水区域 |  | （ | 低区系 |  |  |  |  | ） | [22 empty] | 羽曳野市指定給水装置工事事業規者規程第１２条第１項第４号に基づき、給水装置工事を点検したので次のとおり報告します。
水栓番号 |  |  | 5 |  | － | 222 | [7 empty] | 調定番号 |  |  | ※ | 1111 |  | － | 1 |  |  |  | － | 0
給 水 装 置 工 事 完 了 届
[31 empty] | 申請地 |  |  |  | 羽曳野 |  | 市 | 誉田４丁目１番１
[31 empty] | 申請者 |  |  |  |  | 羽曳野 一郎
羽曳野市水道事業 羽曳野市長 様 | [18 empty] | 令和 |  | 6 |  | 年 | 2 |  | 月 | 15 |  | 日 |  | 水栓番号 |  |  |  | 5 |  | － |  | 222 |  | 検査年月日 |  |  |  | 令和 | 6 | 年 | 2 | 月 | 12 | 日
指定給水装置工事事業者
[32 empty] | 住所 |  |  | 羽曳野市誉田１丁目１番１号
下記の申請地における給水装置工事が完了しましたので、羽曳野市指定給水装置工事事業規者規程第１２条第１項第４号に基づき、完了の報告します。 | [31 empty] | 名称 |  |  | （株）羽曳野水道
[32 empty] | 指定給水装置工事主任技術者 | [7 empty] | 免状交付番号 |  | 第 |  | 87654321 |  |  |  | 号
[40 empty] | 氏名 |  |  | 水道 一美
指定給水装置工事事業者
[11 empty] | 住所 | [5 empty] | 羽曳野市誉田１丁目１番１号 | [13 empty] | 検査の内容（適合またはよいは○） | [18 empty] | 結果
[11 empty] | 名称 | [5 empty] | （株）羽曳野水道 | [13 empty] | 完成図書類
[11 empty] | 指定番号 | [5 empty] | 第 | 123123 | [5 empty] | 号 | [7 empty] | 1. |  | 必要な図書が揃っている | [15 empty] | ○
[11 empty] | 代表者名 | [5 empty] | 水道 一子 | [14 empty] | 2. |  | 主要使用材料と工事竣工図の配管口径、経路、構造などに誤りがない。 | [15 empty] | ○
[11 empty] | 電話 | [5 empty] | 012 |  | － | 345 |  |  | － | 6789 | [7 empty] | 3. |  | 工事竣工図には各部分の材料・口径・延長距離を記入している。 | [15 empty] | ○
[11 empty] | 主任技術者名 | [5 empty] | 水道 一美 | [14 empty] | 4. |  | 方位の記入 | [15 empty] | ○
[11 empty] | 免状交付番号 | [5 empty] | 第 | 87654321 | [5 empty] | 号 | [7 empty] | 5. |  | 給水管及び給水用具の位置は、図面と適合している。 | [15 empty] | ○
[32 empty] | 6. |  | 給水管及び給水用具は、性能基準適合品を使用している。 | [15 empty] | ○
（申請地は、建築確認済証に記載された建築場所（地番標記）を記入して下さい。） | [30 empty] | 配管
申請地 |  |  | 羽曳野 |  |  | 市 | 誉田４丁目１番１ | [24 empty] | 7. |  | 給水管は、所定の埋設深さが確保されている。 | [15 empty] | －
[32 empty] | 8. |  | メータが水平に取り付け可能で、検針・取替が容易にできる。 | [15 empty] | ○
申請者 |  |  | 羽曳野 一郎 | [12 empty] | 完了 年月日 |  |  |  | 令和 |  | 6 |  | 年 | 2 |  | 月 | 14 |  | 日 |  | 9. |  | メータ及びボックス類の維持管理が容易な場所に取り付け・設置されている。 | [15 empty] | ○
[32 empty] | 10. |  | 直結止水栓は、メータを取り付けても開閉が容易にできる。 | [15 empty] | ○
工 種 |  |  |  | 新設 |  |  | 改造 |  |  | 撤去 |  |  | 用 途 |  |  |  |  | 一般用 |  |  |  | その他 |  |  | （ |  |  |  | ） |  |  | 11. |  | クロスコネクションがされていない。 | [15 empty] | ○
[32 empty] | 12. |  | 継ぎ手箇所において、適切な接合・接続がされている。 | [15 empty] | ○
給水方式 |  |  |  | 直圧 |  |  | 受水槽 |  | （ |  |  | ㎥ | ） |  |  | 口径 |  |  | 25 |  |  | ㎜ | [9 empty] | 13. |  | 水の汚染・給水装置の破壊・浸食・凍結等の対策がされている。 | [15 empty] | ○
[32 empty] | 14. |  | 配水管に影響を及ぼす恐れのあるポンプ等に直結されていない。 | [15 empty] | ○
内 容 |  |  |  | 住宅 |  |  | 店舗 |  |  | 共同住宅 |  |  |  | （ |  |  | 戸 | ） | その他 |  |  | （ | [6 empty] | ） |  |  | 15. |  | 逆流防止用具の設置場所・吐水空間は良い。 | [15 empty] | ○
[32 empty] | 16. |  | 水撃作用の発生する恐れがある場合、未然に防止できる。 | [15 empty] | ○
道路占用 |  |  |  | 市道 |  |  | 国道 |  |  | 府道 |  |  |  | 私道 |  |  | 里道 |  |  | 水路 | [10 empty] | 給水器具
[32 empty] | 17. |  | 給水装置は各製造者による設置仕様どおりに取り付け、設置されている。 | [15 empty] | ○
| 添付書類 | [29 empty] | 道路復旧
| ・ | 給水装置工事主任技術者が行う自主検査記録表 | [29 empty] | 18. |  | 管路の埋戻材・仮復旧の路盤材・舗装は、所定の材料、厚みである。 | [15 empty] | －
| ・ | 工事写真 | [28 empty] | 水圧・水質
| ・ | （ | [14 empty] | ） | [14 empty] | 19. |  | 1.75MPａによる水圧試験（１分間以上）で、漏水及び抜け等が無い。 | [15 empty] | ○
| ・ | （ | [14 empty] | ） | [14 empty] | 20. |  | 臭気・味・色・濁りが観察により異常がない。 | [15 empty] | ○
| ・ | （ | [14 empty] | ） | [15 empty] | 共通項目
両面印刷不可 |  |  |  | モノクロ印刷可 | [19 empty] | ※ | は水道局使用欄 | [7 empty] | １次側（道路掘削）工事項目
２次側（メータ以降内部）工事項目
○
－
|  | 低区系 | [26 empty] | 号地
|  | 高区上部系 | [26 empty] | 号室
高区下部系
壺井系
A３で提出してください
納入通知書の摘要欄に
記載された番号を入力する
主任技術者が検査した日を入力する

## 竣工図 (2次側記入例)
給 水 装 置 工 事 竣 工 図
水栓番号 |  | 5 | － | 222 |  | 申請者 | 羽曳野 一郎 |  |  | 申請地 | 羽曳野 | 市 | 誉田４丁目１番１
指定給水装置工事事業者 |  |  |  |  | （株）羽曳野水道 |  |  | 主任技術者名 |  | 水道 一美 |  |  |  | 免状交付番号 | 第 | 87654321 | 号
竣工平断面図 | （この範囲に図面が収まらない場合は、右の□にチェック印を入れ、別紙として図面を添付すること。）
（官民境界及び隣地からの止水栓のオフセットを必ず記載し、施工したものを朱書きすること。また、分水から各階の配管最遠水栓の延長がわかるように記すこと。）
（断面図は引込工事を行った場合に記入し、分水位置の配水管の寄りと深さを記入すること。）
(各部分の材料・口径・延長距離を記入すること。また、配管経路分岐部や材料変更部ごとについても延長距離がわかるようにすること。）
| 低区系 | [7 empty] | 号地
| 高区上部系 | [7 empty] | 号室
高区下部系
壺井系
別紙図面添付あり
N
A３で提出してください
施工個所を赤書きした完成図を記入してください
記入例